ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ

ОБОГРЕВА РЕЗЕРВУАРОВ

(КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ)

Данные организации (лица) заполнившей опросный лист

| Организация |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |

Данные о заказчике

| Организация |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |
| Объект |  |

Общие данные для проектирования

| Требуемая температура продукта, (С |  | Тип теплоизоляции |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая темпер. продукта, (С | Норм. |  | Коэф. теплопроводности теплоизоляции, Вт/(м×(С) |  |
|  | Макс. |  |  |  |
| Максимально допустимая температура для продукта, (С |  | Толщина теплоизоляции, мм |  |
|  |  | Материал резервуара |  |
| Температура окружающей среды, (С | Мин. |  | Коэф. теплопроводности материала резервуара, Вт/(м×(С) |  |
|  | Макс. |  | Макс. температура для материала резервуара, (С |  |
| Максимальная температура пропарки (при наличии), (С |  |  |  |
| Тип продукта |  | Толщина стенки резервуара, мм |  |
| Плотность продукта, кг/м3 |  |  |  |
| Удельная теплоемкость продукта, Дж/(кг×(С ) |  | Максимальная скорость ветра, м/с |  |
|  |  | Температурный класс взрывоопасной смеси, Т1 …Т6 |  |
| Динамическая вязкость продукта, Н×с/м2 или Па×с |  |  |  |
|  |  | Напряжение цепей обогрева, В |  |
| Коэф. теплопроводности продукта, Вт/(м×(С) |  | Дополнительная информация: |
| Коэф. объемного расширения продукта, 1/(С |  |  |
| Минимальная высота взлива продукта, м |  |  |

Примечания:

- В случае парового (жидкостного) обогрева указать давление и макс. температуру теплоносителя.

- Тип резервуара

Вертикальный                      	         Вертикальный                                Горизонтальный

(на фундаменте)                               (на опорах)

- Особенности конструкции (отметить)

| Тип крыши (для вертикальных резервуаров) или Боковые стены (для горизонтальных резервуаров) | эллиптические |  |
| --- | --- | --- |
|  | плоские |  |
| Теплоизоляция резервуара | полностью изолирован |  |
|  | крыша не изолирована |  |
|  | дно и крыша не изолированы |  |

Пояснения к заполнению опросного листа:

Просим  Вас заполнять опросный лист в тех единицах измерения, которые указаны в соответствующих параметрах. В противном случае обязательно указывать единицы измерения, которыми Вы пользуетесь.

Так же просим Вас максимально конкретизировать каждый параметр и не заполнять диапазонами. В противном случае специалисты по электрообогреву НПО ТеплоХимМаш будут вынуждены из диапазона выбрать значение, которое соответствует наибольшей стоимости системы электрообогрева.

Ниже приведены пояснения, описывающие смысл того или иного параметра и влияние каждого на стоимость системы электрообогрева:

- Требуемая температура продукта – минимальная температура поддержания продукта в резервуаре. Увеличение температуры продукта ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Технологическая температура продукта – температура продукта в технологическом процессе. Заполнять обязательно только в случае, если параметр превышает требуемую температуру продукта:

а) Нормальная технологическая температура продукта – преобладающая температура в технологическом процессе.

б) Максимальная технологическая температура продукта – максимальная температура, которую иногда может приобретать продукт в технологическом процессе.

Увеличение данных параметров ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Максимально допустимая температура для продукта – температура, выше которой нельзя перегревать продукт. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Минимальная температура окружающей среды. Обычно соответствует абсолютной минимальной температуре воздуха в соответствующем регионе согласно СНиП 23-01-99 в случае нахождения обогреваемого объекта на улице. В остальных случаях задается индивидуально заказчиком. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Максимальная температура окружающей среды. Заполнять обязательно только в случае, если этот параметр ниже требуемой температуры продукта. Обычно соответствует абсолютной максимальной температуре воздуха в соответствующем регионе согласно СНиП 23-01-99 в случае нахождения обогреваемого объекта на улице. В остальных случаях задается индивидуально заказчиком. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Максимальная температура пропарки. Заполнять обязательно в случае наличия пропарки резервуара. Наличие пропарки, равно как и увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Тип продукта. В случае отсутствия данных по характеристикам продукта (см. ниже) наименование вносить по ГОСТ или ТУ на продукт (а по возможности указать и сами ГОСТ или ТУ).

- Теплофизические характеристики продукта. Заполняются обязательно в случае не заполнения Тип продукта по ГОСТ или ТУ на продукт:

а) Плотность продукта. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

б) Удельная теплоемкость продукта. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

в) Динамическая вязкость продукта. Уменьшение данного параметра данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Можно заполнить в качестве альтернативы кинематическую вязкость продукта с обязательным указанием размерности (!!!).

г) Коэффициент теплопроводности продукта. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

д) Коэффициент объемного расширения продукта. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Минимальная высота взлива продукта. Уменьшение данного параметра, равно как и полное отсутствие продукта в резервуаре в ходе технологического процесса накладывает дополнительные требования к организации системы управления обогревом и, как следствие ведет к увеличению стоимости системы обогрева. Заполнять обязательно.

- Тип теплоизоляции.  В случае не заполнения Коэффициент теплопроводности  изоляции (см. ниже) наименование вносить по ГОСТ или ТУ на теплоизоляцию (а по возможности указать и сами ГОСТ или ТУ).

- Коэффициент теплопроводности  теплоизоляции. Заполнять обязательно в случае не заполнения Тип теплоизоляции. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Толщина теплоизоляции. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Отсутствие теплоизоляции не допускается. Заполнять обязательно

- Материал резервуара. В случае неметаллического резервуара и отсутствия данных  по характеристикам материала резервуара (см. ниже) наименование вносить по ГОСТ или ТУ на материал (а по возможности указать и сами ГОСТ или ТУ). В случае металлического резервуара достаточно просто указать тип металла в упрощенной форме.

- Теплофизические характеристики материала резервуара. Заполняются обязательно в случае неметаллического резервуара и не заполнения Материал резервуара по ГОСТ или ТУ на материал:

а) Коэффициент теплопроводности материала резервуара. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

б) Максимальная температура для материала резервуара. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

в) Толщина стенки резервуара. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Максимальная скорость ветра. Обычно соответствует максимальной из средних скоростей ветра по румбам за январь в соответствующем регионе согласно СНиП 23-01-99 в случае нахождения обогреваемого объекта на улице. В остальных случаях задается индивидуально заказчиком. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Температурный класс взрывоопасной смеси. Заполнять обязательно в случае если резервуар находится во взрывоопасной зоне. Соответствует группе взрывоопасной зоны по температуре самовоспламенения взрывоопасной смеси (воздуха и легко воспламеняемого продукта). Т1 – выше 450(С, Т2 – от 300(С до 450(С, Т3 – от 200(С до 300(С, Т4 – от 135(С до 200(С, Т5 – от 100(С до 135(С, Т6 – от 85(С до 100(С. Увеличение номера группы ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Напряжение цепей обогрева. Обычно соответствует стандартному напряжению питающей сети 220В или 380В. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно в случае отклонения стандартных значений (даже на доли процента).

- Тип резервуара. Выберете из предложенных вариантов конструкцию резервуара наиболее соответствующую Вашему варианту  и заполните необходимые размеры. В случае не соответствия ни одной из предложенных конструкций вместе с опросным листом необходимо выслать габаритный чертеж резервуара с размерами.

- Особенности конструкции:

а) Тип крыши (для вертикальных резервуаров) или Боковые стены (для горизонтальных резервуаров). Заполнять обязательно.

б) Теплозоляция резервуара. Заполнять обязательно. В случае если резервуар изолирован частично существенно увеличивается стоимость системы электрообогрева (минимум в два раза или более).